МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________ Л. А. Гурьева

«______» __________________  202__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

«Монтаж электрооборудования и средств автоматизации»

Наименование ООП ВО: «Электрооборудование и элетротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и элетротехнологии»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Разработчики __________________________________________________А. Л. Ортяков

Зав. кафедрой – д.т.н., профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

#### СЫКТЫВКАР 202__

- Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины:  научить студентов выполнять работы по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации.

Задачи:

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление о роли, значении и месте электромонтажных работ в с.-х. строительстве.

Студент должен знать технические основы и передовые технологии монтажа, наладки электрооборудования и средств автоматизации.

Студент должен уметь:

– пользоваться проектно-сметной, технической и нормативной документацией;

– выполнять и читать электрические схемы, чертежи машин, механизмов, сооружений;

– выполнять электромонтажные и наладочные работы, пользоваться инструментами, приспособлениями, механизмами и приборами при выполнении электромонтажных  и наладочных работ;

– планировать и организовывать работу исполнителей в составе монтажно-наладочной бригады.

В результате теоретического и практического обучения уровень подготовки студента должен соответствовать квалификации электромонтера 3 разряда  в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Обеспечение  более полного усвоения учебного курса по дисциплине «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» предполагает хорошие знания общетехнических дисциплин, отчетливое представление сельскохозяйственного производства.

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы в профессиональной деятельности, при выполнении монтажа электрооборудования и средств автоматизации согласно изученным нормативным документам, для обучения и подготовки высококвалифицированного электротехнического персонала, получения группы допуска по электробезопасности.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский |  |  |  |  |
| Участие в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам. | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-1 Способен участвовать в испытаниях электрооборудования и средств автоматизации по стандартным методикам | ПК-1.2 Оценивает с использованием современных научно-обоснованных методик техническое и функциональное состояние систем энергоснабжения, силового энергетического оборудования, электротехнических установок и средств их защиты |
| Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический |  |  |  |  |
| Монтаж, наладка, эксплуатация энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве Осуществление производственного контроля параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве Выполнение работ по повышению эффективности энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | Электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-2 Способен организовать монтаж, наладку, эксплуатацию энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве | ПК-2.1 Осуществляет эксплуатацию систем электроснабжения, силового и электротехнического оборудования, машин и установок предприятий промышленного, коммунально-бытового и сельскохозяйственного назначения, их монтаж и наладку ПК-2.3 Использует методики современных монтажных работ, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процессов на предприятиях аграрного комплекса |
| Участие в проведении научных исследований по общепринятым методикам, их описании и формировании выводов | Электрифицированные и автомати-зированные Сельскохозяйственные техноло-гические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного назначения. |  | ПК-8 Способен участвовать в проведении лабораторных работ исследовательского характера по общепринятым методикам, составлять их описание и формулировать выводы | ПК-8.1 Определяет под руководством специалиста более высокой квалификации объекты исследования и использует современные методы исследований |

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематика лекционных занятий

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | Место и значение электромонтажных работ в электрификации и автоматизации сельского хозяйства |
| 2 | Техническая нормативная документация на выполнение электромонтажных работ | Нормативные документы: ПУЭ, НПБ, СНиП, ПТЭ, ОТиТБ. Классификация помещений по условиям окружающей среды, пожаро и взрывоопасности, степени опасности поражения электрическим током. Электроустановки, классификация электроустановок. Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования, приемка под монтаж электрооборудования, приемка помещений под монтаж. Классификация электрооборудования и средств автоматики по степени защиты от воздействия окружающей среды. Разметочные работы. Крепежные и пробивные работы при монтаже электроустановок . |
| 3 | Инструменты, механизмы и средства выполнения монтажных работ. Электротехнические материалы | Инструменты и средства механизации работ при выборе сечений и жил кабелей и проводов при их прокладке. Техника безопасности при работе с инструментами и средствами механизации. Требования к средствам механизации. |
| 4 | Монтаж осветительных электроустановок и линий электропередач | Модульные проводки, провода. Светильники и облучатели. Монтаж внутренних установок со светильниками прожекторами. |
| 5 | Монтаж силовых электроустановок и линий электропередач | Технология монтажа электрических проводок силовых электроустановок электродвигателей, нагревательных установок воды, сварочных постов, насосных скважин. Схемы включения установок: коммутационные аппараты, средства защиты и управления, расчетные сечения кабелей и проводов, прокладка. Заземление и зануление установок. |
| 6 | Монтаж средств автоматизации | Автоматическая и неавтоматическая аппаратура управления: рубильники, пакетные, кулачковые, универсальные выключатели и переключатели; электромагнитные реле и пускатели. Аппаратура защиты от аварийных токов: предохранители, тепловые реле, автоматические выключатели, устройства защитного отключения. Устройство, принцип действия, схемы включения, методика выбора и настройки. Принципы автоматического управления. Датчики, усилители, регуляторы, исполнительные механизмы, аппаратура сигнализации, контрольно-измерительные приборы. Простейшие системы управления: устройства, принципиальные схемы. Монтаж аппаратуры управления, защиты, сигнализации, средств автоматики и КИП. |

4.2. Практические занятия (семинары)

| № п/п | Тематика практических занятий |
| --- | --- |
| 1 | Нормативно-техническая документации ПУЭ «СНиП» инструкции по монтажу. Классификация помещений. Условные графические обозначения. |
| 2 | Виды электрических схем. Коммутационная и защитная аппаратура. |
| 3 | Выбор и настройка защитной аппаратуры. |
| 4 | Средства автоматизации работы электроустановок. |

4.3. Самостоятельная работа

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническая нормативная документация на выполнение электромонтажных работ | Электроустановки, классификация электроустановок. Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования, приемка под монтаж электрооборудования, приемка помещений под монтаж. | Опрос, тест |
| 2 | Инструменты, механизмы и средства выполнения монтажных работ. Электротехнические материалы | Техника безопасности при работе с инструментами и средствами механизации. Требования к средствам механизации. | Опрос, тест |
| 3 | Монтаж осветительных электроустановок и линий электропередач | Модульные проводки, провода. Светильники и облучатели. Монтаж внутренних установок со светильниками прожекторами. | Опрос, тест |
| 4 | Монтаж силовых электроустановок и линий электропередач | Схемы включения установок: коммутационные аппараты, средства защиты и управления, расчетные сечения кабелей и проводов, прокладка. Заземление и зануление установок. | Опрос, тест |
| 5 | Монтаж средств автоматизации | Автоматическая и неавтоматическая аппаратура управления: рубильники, пакетные, кулачковые, универсальные выключатели и переключатели; электромагнитные реле и пускатели. Монтаж аппаратуры управления, защиты, сигнализации, средств автоматики и КИП. | Опрос, тест |

5. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету;

– индивидуальные и групповые консультации.

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает: поиск учебной и специальной литературы по данной тематике. Проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний, путем ответа на вопросы по изучаемой теме.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы студентов является овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом творческой исследовательской деятельности.

Выполнение всех видов самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой, является условием допуска к промежуточному контролю (экзамен/зачет).

Для успешного самостоятельного изучения студенту необходимо правильно организовывать свою деятельность. Самостоятельную работу рекомендуется организовывать по этапам:

1 этап – подготовительный. Этап включает подбор литературы по темам. В этой работе большую помощь окажет библиографический список литературы.

2 этап – теоретический. Включает изучение, проработку и анализ теоретического материала по данной теме, определение с помощью таблицы самоконтроля (табл. 1) необходимых знаний и умений.

3 этап – практический. Включает выполнение разнообразных видов работ предусмотренных рабочей программой дисциплины.

4 этап – отчетный. Подразумевает сдачу отработанных тем преподавателю в соответствии с данным видом СРС. Сдача отчетов по выполнению данного вида работ производится в сроки, определяемые преподавателем, как правило, по завершении изучения соответствующего раздела на лекционных занятиях.

Педагогический контроль за результатами СРС включает в себя:

- текущий контроль: проверка выполнения домашних практических работ и заданий;

- тематический: проведение контрольных (тестовых) письменных работ;

- итоговый: результаты сдачи зачета / экзамена.

Критериями оценки результатов выполнения внеаудиторной СРС являются:

- уровень освоения студентами учебного материала, определяемый по результатам выполнения домашних практических работ, заданий, контрольных работ;

- умение студента использовать теоретические знания на практике (при выполнении лабораторных и контрольных работ, домашних практических работ, заданий);

- сформированность компетенций;

- четкость, логичность изложения материала (по результатам письменных работ: домашних практических работ, заданий, контрольных работ);

- оформление материала в соответствии с требованиями, предъявляемыми по каждому виду самостоятельной работы отдельно.

Методические указания для подготовки к лекциям

Техническая нормативная документация на выполнение электромонтажных работ

Контрольные  вопросы:

- Укажите состав проектной документации на электромонтажные работы?

- Обоснуйте этапы электротехнического проектирования.

- Представьте состав рабочих чертежей и предъявляемые к ним требования.

- Какими бывают помещения по степени опасности поражения людей электрическим током?

- Докажите и обоснуйте, что УЗО является единственным прибором, защищающим человека от прямого и косвенного прикосновения к токонесущей фазе?

- Обоснуйте работу TN-C, TN – S и TN – С – S  систем.

- Поясните допуск командированного персонала к работам в энергоустановках.

Инструменты, механизмы и средства выполнения монтажных работ.  Электротехнические материалы

Контрольные вопросы:

- Обоснуйте приёмку кабельных линий в эксплуатацию.

- Поясните разновидность кабельной продукции.

- Укажите порядок подготовки кабельных трасс монтажу кабелей.

- Укажите подбор оборудования при монтажных работах с кабелем.

- Порядок укладки кабеля в подготовленную трассу.

Монтаж осветительных электроустановок и линий электропередач

Контрольные вопросы:

- Почему сельское хозяйство является потребителем электрической энергии оптического излучения?

- Показать разновидность ламп, применяемых в сельском хозяйстве.

- Поясните требования, предъявляемые к освещению.

- Порядок монтажа уличного освещения?

- Требования к квартирным проводкам по системе    TN-С-S?

Монтаж силовых электроустановок и линий электропередач

Контрольные вопросы:

- Дать понятия надежности трех категорий энергетических систем.

- Пояснить схемы и разновидности трансформаторных подстанций.

- Указать особенности монтажа заземляющих устройств КТП.

- Задачи ревизии оборудования КТП перед монтажом.

Монтаж средств автоматизации

Контрольные вопросы:

- Поясните работу основных четырех частей релейной защиты.

- Укажите основное значение релейной защиты.

- Укажите особенности измерительных трансформаторов.

- Укажите основные правила монтажа релейной защиты, группы учета.

Примерные задания для самостоятельной подготовке к контрольной работе

1. Асинхронный двигатель мощностью Р2=4,5 кВт, cosφ1=0,8, =0,85,  Uном=380В присоединён к линии L=40м. Выбрать сечение провода марки ПВС при du=3%.

2. Светильники с лампами накаливания (cos=1) присоединены к одной линии. Мощность лампы P=100Вт, число ламп n=15. Расстояние между лампами 4м, общая длина L=60м. Найти сечение провода АПВ, если du=2%.

3. К пятипроводной линии присоединены 10 асинхронных двигателей с одинаковым КПД (=0.85) и коэффициентами мощности (cos = 0.82). Линейное напряжение Uл=380В. Выбрать сечение провода ПВС при допустимой потере напряжения 3 %. Мощность двигателей P2i и расстояния Li приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| P2i,кВт | 11 | 7.5 | 4 | 15 | 5.5 | 4 | 11 | 3 | 2.2 | 5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li, м | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |

4. Выбрать сечение провода при наличии одного однофазного электроприёмника в конце линии. Напряжение Uф = 220В. Способ прокладки проводов, материал проводящей жилы и допустимая потеря напряжения задаются отдельно. Мощность электроприёмника, коэффициент мощности и длина линии приведены в таблице 2.

Четные варианты – алюминий, не четные – медь

Таблица 2.

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р,кВт | 3 | 10 | 8 | 12 | 9.6 | 5.5 | 7.2 | 4.5 | 6 | 9 | 8.6 | 7.5 |
| L, м | 50 | 40 | 60 | 25 | 40 | 55 | 65 | 90 | 80 | 65 | 60 | 70 |
| cos | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |

5. Выбрать сечение провода при наличии одного трёхфазного приёмника в конце линии. Напряжение Uл = 380В. Провода проложены в трубе. Материал проводящей жилы (медь или алюминий)-по указанию преподавателя. Мощность электроприёмника, коэффициент мощности, длинна линии и допустимая потеря напряжения приведены в таблице 3.

Четные варианты – медь, не четные – алюминий

Таблица 3.

| №п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р, кВт | 10 | 15 | 20 | 18 | 14 | 7 | 12 | 22 | 16 | 18 | 20 | 11 |
| L, м | 50 | 40 | 45 | 55 | 60 | 80 | 35 | 40 | 32 | 48 | 42 | 70 |
| cos | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.85 |
| Du | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |

6. Выбрать сечение провода при наличии однофазных электроприёмников, распределённых вдоль линии. Напряжение Uф = 220В. Провода приложены открыто. Материал проводящей жилы - по указанию преподавателя. Мощность электроприёмников и расстояние от источника питания для электроприёмника приведены в таблицах 4, 5.

Четные варианты – алюминий, не четные – медь

Таблица 4.

а)Р1 = 200Вт; cos = 0.8; du = 1.5%;

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li, м | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |

Таблица 5.

б) Р1=100Вт; cos=1; du=1.5%;

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li, м | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 |

в) то же, что а), но cos=0.6; du=1%; du=1.2%;

д)то же, что а), но Рi=300Вт;

г)то же, что б), но cos=0.7;

е)то же, что б), но Рi=200Вт;

7. Выбрать сечение провода при наличии трёхфазных электроприёмников, распределённых вдоль линии. Напряжение Uл = 380В. Провода проложены в трубах. Материал проводящей жилы – по указанию преподавателя. Мощность электроприёмников и расстояние от источника питания для электроприёмника приведены в таблицах 6 - 9.

Четные варианты – медь, не четные – алюминий

Таблица 6

а) Р2i =2.8 кВт; cos=0.85; du=2%;=0.8;

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li, м | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 |

Таблица 7

б) Р2i = 4кВт; cos = 0.8; du =2%;=0.85;

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li, м | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |

Таблица 8

б) Р2i=1.7кВт; cos=0.75; du=2%;=0.7;

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li, м | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |

Таблица 9

б) Р2i=2кВт; cos=0.6; du=2%;=0.9;

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li, м | 10 | 12 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 40 |

д)  то же, что а), du=1.5%; Р2i=4кВт

е) то же, что б), но du=1.5%; Рi2=P1i;

ж)  то же, что в), но du=1%;  Р2i=2.8кВт

з)  то же, что г), но du=1%; P 2i=3кВт.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

1. К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены:

– рабочая программа,

– фонд оценочных средств,

– самостоятельная работа студентов,

– контрольные работы.

2. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Библиотека института имеет собственный сервер. Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

– ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

– двух шестиядерных процессора Xeon;

– оперативной памяти в размере 32 Гб;

– дискового пространства (1-2 Тб).

7. Контроль знаний студентов

Перечень вопросов для подготовки  к зачету

- Применение и область действия нормативных документов: ПУЭ, СНиП, ПТЭ и ТБ, ведомственных инструкций по монтажу электрооборудования.

- Классификация помещений по условиям окружающей среды, пожаро- и взрывоопасности, степени опасности поражения электрическим током.

- Электроустановки, классификация электроустановок. Классификация электрооборудования и средств автоматики по степени защиты от воздействия окружающей среды.

- Требования к зданиям и сооружениям, принимаемым под монтаж электрооборудования, приемка помещений под монтаж.

- Виды электромонтажных работ и их выполнение. Разметочные работы. Крепежные и пробивные работы при монтаже электроустановок, инструменты и средства механизации работ.

- Установочные провода и кабельная продукция: классификация, маркировка, назначение.

- Выбор проводов и кабелей для выполнения электрических проводок. Выбор сечения жил проводов по допустимому току, потере напряжения, по механической прочности.

- Выполнение соединений и оконцеваний жил проводов и  кабелей.  Выполнение разборных и неразборных контактных соединений.

- Классификация электрических проводок, области их использования.

- Способы и особенности монтажа открытых проводок: непосредственно по несущему основанию, в стальных и пластмассовых трубах, на тросах, в лотках и коробах.

- Модульные проводки, шинопроводы, особенности и выполнение.

- Выполнение монтажа кабелей внутри помещений.

- Выполнение монтажа скрытых проводок.

- Выполнение монтажа наружных проводок.

- Устройство и монтаж вводов проводов и кабелей в здания и сооружения.

- Особенности монтажа проводок в жилых, общественных, производственных помещениях, на чердаках и в подвалах, в пожаро- и взрывоопасных зонах.

- Виды и типы источников оптического излучения.

- Устройство и схемы включения осветительных установок.

- Способы подключения и зануления светильников и облучателей.

- Основные схемы осветительных и облучательных установок.

- Выполнение монтажа внутренних и наружных осветительных установок со светильниками и прожекторами.

- Особенности устройства и монтажа осветительных установок в бытовых и вспомогательных помещениях при индивидуальном строительстве в сельской местности.

- Конструкция, маркировка, схемы включения электродвигателей.

- Особенности хранения и транспортировки электродвигателей. Выполнение предмонтажной ревизии электродвигателей.

- Выполнение опорных оснований и крепление к ним электродвигателей.

- Способы передачи крутящего момента, выверка валов электродвигателя и рабочей машины.

- Выполнение электрических проводок к электродвигателям. Подключение и зануление электродвигателей.

- Основные нагревательные элементы, провода, кабели.

- Особенности устройства и схемы включения электроустановок для нагрева воды,

воздуха, обогрева полов, грунта в парниках и теплицах, плит, печей и нагревателей бытового назначения.

- Предмонтажная ревизия электросварочных установок, подготовка оснований.

- Подключение к сети, заземление и зануление электросварочных установок.

- Устройство и работа автоматической и неавтоматической аппаратуры управления: рубильников; пакетных, кулачковых, универсальных выключателей и переключателей; электромагнитных реле и пускателей.

- Устройство и работа аппаратуры защиты от аварийных токов: предохранителей, тепловых реле, автоматических выключателей, устройств защитного отключения.

- Устройство, принцип действия, схемы включения, методика выбора и настройки датчиков, усилителей, регуляторов, исполнительных механизмов, аппаратуры сигнализации, контрольно-измерительных приборов.

- Схемы простейших систем управления и их устройство.

- Монтаж аппаратуры управления, защиты, сигнализации, средств автоматики и КИП.

- Монтаж комплектных и вводных распределительных устройств, щитов, пультов, станций управления.

- Выполнение внутрищитовых проводок, предмонтажная подготовка, установка, подключение к сети, заземление и зануление.

- Назначение заземления, зануления, устройств выравнивания потенциалов в электрических установках, их конструкции, принцип действия.

- Монтаж наружных и внутренних контуров заземления.

- Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников, устройств выравнивания электрических потенциалов.

- Выполнение молниезащиты зданий и сооружений, монтажа молниеприемников.

- Назначение, электрическая схема, оборудование и конструкция комплектной ТП.

- Выбор места установки ТП, изготовление фундамента.

- Предмонтажная подготовка электрооборудования ТП, укрупнение монтажных блоков подстанции, транспортировка оборудования.

- Монтаж ТП.

- Заземление ТП.

- Работы по согласованию и разметке трасс кабельных линий.

- Прокладка кабелей и средства механизации работ при строительстве кабельных линий.

- Выполнение соединительных муфт и концевых  заделок кабелей: назначение, устройство, технология, инструменты и оборудование.

- Особенности выполнения пересечений кабельных линий с магистралями, трубопроводами и другими инженерными сооружениями.

Примеры тестов для контроля знаний

- Какие нормативные документы используют при производстве электромонтажных работ?

А) Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издание, УЗО устройство защитного отключения.

Б) Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, проект.

В) Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издание, УЗО устройство защитного отключения, инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, проект, инструкции.

- На какие категории делятся помещения с точки зрения техники безопасности?

А) Сухие помещения, влажные помещения, сырые помещения.

Б) Сухие помещения, особо сырые помещения, сырые помещения, жаркие помещения, пыльные помещения, с химически активной и органической средой помещения.

В) Жаркие помещения, пыльные помещения, с химически активной и органической средой помещения.

- Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?

А) К помещениям, создающим повышенную опасность, относятся:

-  сырость и токопроводящая пыль (сырые и пыльные помещения)

-  токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные)

-  высокая температура (жаркие помещения)

-  возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям здания, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) с другой стороны

Б) К помещениям, создающим повышенную опасность, относятся:

-  сырость и токопроводящая пыль (сырые и пыльные помещения)

-  возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям здания, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) с другой стороны

В) К помещениям, создающим повышенную опасность, относятся:

-  сырость и токопроводящая пыль (сырые и пыльные помещения)

-  токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные)

-  высокая температура (жаркие помещения)

- Что понимают под электроустановкой?

А) Электрическая установка – совокупность электрических машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования.

Б) Электрическая установка – совокупность электрических машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи и распределения электрической энергии, а так же для преобразования ее в другой вид энергии.

В) Электрическая установка – совокупность преобразования, трансформации, передачи и распределения электрической энергии, а так же для преобразования ее в другой вид энергии.

- Как классифицируются электроустановки и средства автоматизации по степени воздействия окружающей среды?

А) Оборудование класса 0, оборудование класса 1.

Б) Оборудование класса 2, оборудование класса 3.

В Оборудование класса 0, оборудование класса 1, Оборудование класса 2, оборудование класса 3.

- Из каких элементов состоит кабель?

А) Силовой кабель может содержать следующие элементы: токоведущие жилы; изоляция жил; заполнитель; изоляция поясная; оболочка, защитные покрова.

Б) Силовой кабель может содержать следующие элементы: токоведущие жилы; изоляция жил; оболочка.

В) Силовой кабель может содержать следующие элементы: токоведущие жилы; изоляция жил; заполнитель; изоляция поясная; защитные покрова.

- Как отличают по форме корпуса штепсельных разъемов?

А) Штепсельные разъемы по форме разделяют на прямые и угловые.

Б) Штепсельные разъемы по форме разделяют на прямые и угловые, цилиндрические и прямоугольные.

В) Штепсельные разъемы по форме разделяют на цилиндрические и прямоугольные.

- Как отличают шинопроводы напряжением до 1000 В?

А) Шинопроводы напряжением до 1000 В подразделяют на магистральные и распределительные.

Б) Шинопроводы напряжением до 1000 В подразделяют на осветительные и троллейные.

В) Шинопроводы напряжением до 1000 В подразделяют на магистральные, распределительные, осветительные и троллейные.

- Какие проводки запрещены в пожароопасных зонах?

А) Запрещенные проводки в пожароопасных зонах: монтаж проводок в винипластовых, полиэтиленовых и полипропиленовых трубах; применять плоские провода АППВ, ППВ, АППП при открытой прокладке; прокладывать кабели плоской формы с числом жил три и более; использовать негерметичные металлорукава с подвижным швом для ввода в токоприемник.

Б) Запрещенные проводки в пожароопасных зонах: монтаж проводок в винипластовых, полиэтиленовых и полипропиленовых трубах; применять плоские провода АППВ, ППВ, АППП при открытой прокладке; прокладывать кабели плоской формы с числом жил три и более; использовать негерметичные металлорукава с подвижным швом для ввода в токоприемник; применять провода и кабели с полиэтиленовой изоляцией при любых оболочках о покровах; применять холодную скрутку жил проводов и кабелей без горячей пайки, использовать полиэтиленовые колпачки для изоляции соединений.

В) Запрещенные проводки в пожароопасных зонах: применять провода и кабели с полиэтиленовой изоляцией при любых оболочках о покровах; применять холодную скрутку жил проводов и кабелей без горячей пайки, использовать полиэтиленовые колпачки для изоляции соединений.

- Каков срок службы ламп накаливания?

А) Срок службы ламп накаливания не менее 1000 часов.

Б) Срок службы ламп накаливания не менее 1500 часов.

В) Срок службы ламп накаливания не менее 2000 часов.

- Каковы преимущества люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания?

А) Основные преимущества люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания: высокая светоотдача, более благоприятный спектр излучения .

Б) Основные преимущества люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания: высокая светоотдача, более благоприятный спектр излучения, невысокая температура колбы, высокий срок службы.

В) Основные преимущества люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания: высокая светоотдача, невысокая температура колбы.

- Какие механические данные электрического двигателя указаны на табличке, закрепленной на корпусе?

А) На закрепленной табличке двигателя указывают: номинальную мощность (кВт); номинальное напряжение (В).

Б) На закрепленной табличке двигателя указывают: номинальную мощность (кВт); номинальный ток (А).

В) На закрепленной табличке двигателя указывают: номинальную мощность (кВт); номинальное напряжение (В) номинальный ток (А); частоту вращения вала (мин-1).

- На какие группы подразделяются электрические машины по конструкционному исполнению?

А) Группы конструкционного исполнения – на лапах с подшипниковыми щитами; машины без лап с подшипниковыми щитами с фланцем на одном подшипниковом щите.

Б) Группы конструкционного исполнения – на лапах с подшипниковыми щитами; машины на лапах с подшипниковыми щитами с фланцем на одном подшипниковом щите (или щитах);  машины без лап с подшипниковыми щитами с фланцем на одном подшипниковом щите.

В) Группы конструкционного исполнения – на лапах с подшипниковыми щитами; машины на лапах с подшипниковыми щитами с фланцем на одном подшипниковом щите (или щитах).

- Что предусматривает ревизия электрооборудования?

А) При ревизии электрооборудования проверяют крепление обмоток, наличие доски с выводными зажимами, исправность активной стали, сопротивление изоляции обмоток.

Б) При ревизии электрооборудования проверяют отсутствие вмятин, задиров, ржавчины шеек валов, правильность соединения обмоток, продувку двигателя сухим сжатым воздухом от пыли.

В) При ревизии электрооборудования проверяют крепление обмоток, наличие доски с выводными зажимами, исправность активной стали, сопротивление изоляции обмоток, отсутствие вмятин, задиров, ржавчины шеек валов, правильность соединения обмоток, продувку двигателя сухим сжатым воздухом от пыли, проверку заполнения смазкой.

- Что предусматривает регулировка электродвигателя?

А) Регулировка электродвигателя предусматривает свободное вращение вала ротора без стука и заедания, вал двигателя не должен иметь осевых люфтов. Проверяют состояние контактных выводов и сопротивления изоляции обмоток статора. Осуществляют продувку двигателя сухим сжатым воздухом от пыли.

Б) Регулировка электродвигателя предусматривает свободное вращение вала ротора без стука и заедания, вал двигателя не должен иметь осевых люфтов.

В) Регулировка электродвигателя предусматривает свободное вращение вала ротора без стука и заедания. Осуществляют продувку двигателя сухим сжатым воздухом от пыли.

- Какое допустимое напряжение холостого хода сварочных установок переменного тока?

А) Допустимое напряжение холостого хода сварочной установки переменного тока не должно превышать 100 В.

Б) Допустимое напряжение холостого хода сварочной установки переменного тока не должно превышать 90 В.

В) Допустимое напряжение холостого хода сварочной установки переменного тока не должно превышать 80 В.

- Какие части электроустановок подлежат заземлению?

А) К частям электроустановок, подлежащих заземлению, относят: корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников, привода электрических аппаратов, вторичные обмотки измерительных трансформаторов, каркасы распределительных щитов.

Б) К частям электроустановок, подлежащих заземлению, относят: корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников, привода электрических аппаратов, вторичные обмотки измерительных трансформаторов, каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов.

В) К частям электроустановок, подлежащих заземлению, относят: корпуса электрических машин, щитов управления, щитков и шкафов, металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов.

- Какое сечение имеет заземляющий проводник в электроустановках до 1 кВ?

А) Сечение заземляющего проводника в электроустановках до 1 кВ медных проводников не менее 10 мм2, алюминиевых – 16 мм2, стальных – 75 мм2.

Б) Сечение заземляющего проводника в электроустановках до 1 кВ медных проводников не менее 4 мм2, алюминиевых – 10 мм2, стальных – 25 мм2.

В) Сечение заземляющего проводника в электроустановках до 1 кВ медных проводников не менее 6 мм2, алюминиевых – 15 мм2, стальных – 35 мм2.

- Какое сечение имеет проводник уравнения потенциалов?

А) Проводник уравнения потенциалов медный не менее 25 мм2, алюминиевый – 10 мм2, стальной - 16 мм2.

Б) Проводник уравнения потенциалов медный не менее 4 мм2, алюминиевый – 4 мм2, стальной - 35 мм2.

В) Проводник уравнения потенциалов медный не менее 6 мм2, алюминиевый – 16 мм2, стальной - 50 мм2.

- Какая должна быть величина заземления при линейном напряжении 380 В и фазном напряжении 220 В?

А) Величина заземления при линейном напряжении 380 В и фазном напряжении 220 В не более 8 Ом.

Б) Величина заземления при линейном напряжении 380 В и фазном напряжении 220 В не более 4 Ом.

В) Величина заземления при линейном напряжении 380 В и фазном напряжении 220 В не более 6 Ом.

- Какова площадь поперечного сечения молниеотводов тросовых и стержневых?

А) Площадь поперечного сечения молниеотвода тросового должна быть не менее 35 мм2, а у стержневого – 100 мм2.

Б) Площадь поперечного сечения молниеотвода тросового должна быть не менее 16 мм2, а у стержневого – 35 мм2.

В) Площадь поперечного сечения молниеотвода тросового должна быть не менее 25 мм2, а у стержневого – 50 мм2.

- Каков искровый промежуток трубчатых разрядников на напряжение 3…10 кВ ?

А) Искровый промежуток трубчатых разрядников на напряжение 3…10 кВ составляет -+ 3 мм.

Б) Искровый промежуток трубчатых разрядников на напряжение 3…10 кВ составляет -+ 2 мм.

В) Искровый промежуток трубчатых разрядников на напряжение 3…10 кВ составляет -+ 4 мм.

- Какие преимущества кабельных линий перед воздушными линиями?

А) Кабельные линии имеют ряд преимуществ перед воздушными линиями:

-  повышенная надежность;

-  повышенная электробезопасность;

-  не требует отвода земель сельхозугодий;

Б) Кабельные линии имеют ряд преимуществ перед воздушными линиями:

-  повышенная надежность;

-  повышенная электробезопасность;

-  не требует отвода земель сельхозугодий;

-  не загромождаются улицы населенных пунктов;

-  меньше затраты на эксплуатацию и капитальный ремонт;

В) Кабельные линии имеют ряд преимуществ перед воздушными линиями:

-  повышенная надежность;

-  не загромождаются улицы населенных пунктов;

-  меньше затраты на эксплуатацию и капитальный ремонт;

24) Какова глубина прокладки кабелей до 20 кВ?

А) При прокладке кабелей до 20 кВ необходимо выдержать глубину залеганий кабелей:

-  кабели до 20 кВ прокладывают на глубину 0,5 м;

-  при пересечении улиц, шоссейных и железнодорожных путей – на глубине 0,8 м;

Б) При прокладке кабелей до 20 кВ необходимо выдержать глубину залеганий кабелей:

-  кабели до 20 кВ прокладывают на глубину 0,6 м;

-  при пересечении улиц, шоссейных и железнодорожных путей – на глубине 0,9 м;

В) При прокладке кабелей до 20 кВ необходимо выдержать глубину залеганий кабелей:

-  кабели до 20 кВ прокладывают на глубину 0,7 м;

-  при пересечении улиц, шоссейных и железнодорожных путей – на глубине 1 м;

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. направления бакалавриата 110800 "Агроинженерия" и спец. 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" : [электрон. версия бумажного изд.] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва ; сост. : В. А. Кузнецов, Ф. Ф. Асадуллин. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000213.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 311400 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / А. П. Коломиец [и др.]. - Москва : КолосС, 2007. - 351 с.

- Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов / Н. К. Полуянович ; Издательство "Лань" (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 2016. – 400 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/86020/#1.

Периодические издания

- Механизация и электрификация сельского хозяйства [Текст] : теоретический и научно-практический журнал / Российская академия сельскохозяйственных наук, АНО Редакция журнала "Механизация и электрификация сельского хозяйства". – Москва : [б. и.]. – Издается с апреля 1930 г. – Выходит раз в два месяца.

Справочно-библиографическая литература

- Бодин, А. П. Справочник сельского электромонтера [Текст] / А. П. Бодин, Ф. И. Московкин, В. Н. Харечко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1986. – 335 с.

- Гайдукевич, В. И. Справочник электромонтера строительной площадки [Текст] / В. И. Гайдукевич, Я. В. Гайдукевич. – Москва : АСВ, 2003. – 232 с.

- Справочник по электроснабжению и электрооборудованию [Текст] : в 2-х томах / под ред. А. А. Фёдорова. – Москва : Энергоатомиздат, 1986 – 1987. Т. 2 : Электрооборудование. – 1987. – 592 с.